# SPIS TREŚCI

- Dane ogólne

- Cel badań, charakterystyka inwestycji

- Zakres przeprowadzonych prac i badań

- Położenie, morfologia i zagospodarowanie terenu

- Zarys budowy geologicznej

- Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

podłoża

- Wnioski i uwagi.

## W załączeniu:

a) Mapa poglądowa w skali 1 : 10 000 					   - szt. 1

b) Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 				   - szt. 1

c) Zestawienie szczegółowych profili wykonanych 
     penetracyjnych sond geotechnicznych				  	   - szt. 1

d) Objaśnienia użytych znaków i symboli				   - szt. 1

1. DANE OGÓLNE

Zamawiający –  Miasto Mosina wg umowy nr IK.390.20121.MR/272.37.2011

z dnia 13 grudnia 2011 r.;

Etap projektowania – projekt budowlano-wykonawczy;

Jednostka projektująca - 	Zakład Projektowo-Usługowy „PROJFIT”

w Zielonej Górze,;

Kategoria geotechniczna obiektów – pierwsza;

Podstawa opracowania – własne terenowe badania geotechniczne; istniejące materiały regionalnej kartografii geologicznej, hydrogeologicznej i hydrograficznej, branżowa literatura regionalna i fachowa oraz polskie normy – PN-B-04452/2002, PN-86/B-02480, PN-88/B-02481, PN-B-2479/1998 i PN-81/B-03020.

2)  CEL BADAŃ, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Dokumentowane badania miały na celu rozpoznanie i określenie warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu terenu projektowanej inwestycji budowy sieci wodociągowej. Wyniki badań określające warunki posadowienia służyć mają poprawnemu i racjonalnemu zaprojektowaniu oraz określeniu kosztów budowy, a następnie bezpiecznej budowie i użytkowaniu przedmiotowej sieci.

Trasy i głębokości układania projektowanej sieci pokazane są na załączonej mapie dokumentacyjnej.

3) ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC I BADAŃ.

Zrealizowany zakres prac i badań terenowych obejmował:

- szczegółową wizję terenową połączoną z wywiadem,

- prace geodezyjne - wytyczenie oraz uproszczoną niwelację techniczną punktów badawczych,

- wykonanie 5 szt. penetracyjnych badawczych sond geotechnicznych o głębokościach 3,0 - 4,0 m ppt; łącznie 17,0 mb,

- badania makroskopowe gruntów, prowadzone na bieżąco w trakcie wykony-
-wania poszczególnych sond, połączone z kontrolnymi badaniami gruntów spoistych przy użyciu ścinarki SO-1 i penetrometru - PW1.

- kontrolne sondowania dynamiczne sondą udarową stożkową lekką SL (DPL-SD-10), celem rozeznania stanu i stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych,

- obserwację, stabilizację i pomiar głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych,

- likwidację urobkiem otworów powstałych po wykonaniu sond i sondowań,

- dozór całości prac i badań.

Prace i badania terenowe przeprowadzono w dn: 23 luty 2012 r.

Punkty badań tyczono w oparciu o mapy w skali 1:500 z dowiąza-
-niem do charakterystycznych stałych punktów terenowych.

4) POŁOŻENIE, MORFOLOGIA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren projektowanej inwestycji to teren przewidziany pod przyszłościową zabudowę domków jednorodzinnych. Położony jest on w północnej części miasta Mosina, leżącego w południowej części powiatu poznańskiego. Jest to teren położony po zachodniej stronie ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej, stanowiącej drogę wyjazdową z Mosiny do Puszczykowa i Poznania. Od strony zachodniej teren ten ogranicza ul. Wodna, a od strony północnej zabudowa ulicy Mokrej. Projektowana sieć wodociągowa biec ma w ciągu ul. Platanowej i Gajowej.

Aktualnie teren ten jest tylko w niewielkim stopniu zabudowany. Lokalnie częściowo jest on porośnięty samosiejkami drzew. Jest to teren powierzchniowo suchy.

W sensie geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest w obrębie terasu rzecznego akumulacyjnego w dolinie rz. Warty. Rzędne wysokościowe terenu bezpośrednio objętego inwestycją zawierają się w przedziale ok. 60,0 - 60,5 m npm. Jest to więc teren zupełnie płaski.

Według podziału kraju na jednostki fizyczno-geograficzne (w układzie dziesiętnym J. Kondrackiego) teren ten położony jest w krańcowej południowej części mezoregionu Poznański Przełom Warty (jednostka nr 315.52), wchodzącego w obręb makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.

Rozpatrywany rejon bezpośrednio od strony zachodniej ogranicza mezoregion Wysoczyzna Poznańska (inaczej Pojezierze Poznańskie, stanowiący jednostkę nr 315.51).

Położenie i morfologię terenu inwestycji obrazuje podana w załączeniu topograficzna mapa poglądowa w skali 1 : 10 000.

5) ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Z istniejących materiałów regionalnej kartografii geologicznej, w tym z Mapy geologicznej Polski w skali 1 : 200 000 - Wyd. „A” - Mapa Utworów Powierzchniowych - Arkusz: POZNAŃ - Mapa Podstawowa w skali 1 : 50 000 - Arkusz nr 507 - MOSINA - oprac. Instytut Geologiczny - J.E. Mojski i J. Zając, wyd. Wyd. Geol., W-wa 1982 r. oraz obecnie przeprowadzonych badań wynika, że w budowie geologicznej płytkiego podłoża rozpatrywanego terenu uczestniczą utwory czwartorzędowe plejstoceńskie, czasowo wiązane z fazą pomorską stadiału głównego zlodowacenia północnopolskiego.

Reprezentowane są one generalnie przez piaski rzeczne, głównie średnie i drobne z ewentualnymi wtrąceniami mułków (pyłów, piasków gliniastych lub gliny).

6) CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 
     PODŁOŻA

Z przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego wynika, że w płytkim podłożu rozpatrywanego terenu, istotnym z punktu widzenia projektowanej inwestycji, występują proste generalnie korzystne warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe

Podłoże tego terenu budują generalnie nośne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej. Są to w przewadze piaski średnie, a w górnej partii profili także piaski średnie z pogranicza drobnych i drobne z pogranicza średnich. Lokalnie pośród nich napotyka się także wkładki gruntów mało spoistych, wykształconych w postaci pyłu, pyłu piaszczystego lub piasku gliniastego. Grunty te (stanowiące wkładki) występują w stanie plastycznym. Natomiast piaski w stanie średniozagę-
-szczonym lub średniozagęszczonym na granicy luźnego, a w strefie istniejących użytkowanych dróg w stanie zagęszczonym w strefie przypowierzchniowej, co jest pochodną ruchu pojazdów. Zaznacza się również, że na odcinkach, gdzie projektowana sieć wodociągowa biec ma w pobliżu istniejących ciągów sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzano (sonda nr S-1 i S-2) występowanie gruntów piaszczystych, stanowiących nasyp budowlany, partiami niekontrolowany o charakterze nasypu niebudowlanego. Grunty te sięgają 2,0 i ponad 2,0 m ppt. Kolektory układano nawet na głębokości 4,0 m ppt. Grunty nasypowe występują w stanie luźnym na granicy średniozagęszczonego, a nawet luźnym. W oparciu o wykonane badania wnioskuje się, że wykopy były bardzo szerokie. Naturalnie grunty podłoża w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów ulec mogły także częściowemu rozluźnieniu w następstwie prowadzenia robót odwodnieniowych.

Warunki wodne

W rozpoznanym podłożu rozpatrywanego terenu stwierdzono występowanie wód pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym zalegającym na głębokości rzędu 2,20 do 2,60 m ppt, co odpowiada rzędnym 57,65 do 57,75 m npm. Warstwę wodonośną stanowią piaski średnie z ewentualnymi wkładkami piasków średnich ze żwirem oraz piasków średnich na granicy grubych.

Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu poszczególnych sektorów terenu inwestycji obrazują podane w załączeniu szczegółowe profile wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.

7) WNIOSKI I UWAGI.

- W oparciu o przeprowadzone badania własne stwierdza się, że w podłożu terenu zamierzonej budowy sieci wodociągowej występują proste warunki gruntowo-wodne. W kontekście uwarunkowań prowadzenia robót ziemnych związanych z układaniem projektowanej sieci zarówno warunki stricte gruntowe jak również i wodne uznać można za korzystne. Podłoże stanowią generalnie grunty niespoiste sypkie serii piaszczystej, a zwierciadło wód gruntowych (swobodne) odnotowano na głębokościach rzędu 2,2 - 2,60 m ppt. W oparciu o powyższe wnioskuje się, że na etapie układania projektowanych rurociągów nie będzie zachodziła potrzeba prowadzenia robót odwodnieniowych.

- Na podstawie uzyskanych profili wykonanych sond badawczych oraz założeń KNNR Tom I z 2001 r. tab 0001 do kosztorysowania robót ziemnych zaleca się przyjąć 100,0 % udziału gruntów kat. I-II.