SPIS TREŚCI

| Strona tytułowa |  |
| --- | --- |
| OPIS TECHNICZNY |  |
| 1. Inwestor |  |
| 2. Przedmiot i zakres opracowania |  |
| 3. Materiały wyjściowe |  |
| 4.Warunki gruntowo-wodne |  |
| 5. Opis rozwiązań projektowych |  |
| 5.1. Opis ogólny planowanego przedsięwzięcia |  |
| 5.2. Stan istniejący |  |
| 5.3. Projektowana kanalizacja sanitarna |  |
| 5.3.1. Rury |  |
| 5.3.2. Studnie |  |
| 5.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem |  |
| 6. Obliczenie hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej |  |
| 6.1.Przyjęte zagłębienie i spadki kanałów. |  |
| 7. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót |  |
| 7.1. Montaż rurociągu |  |
| 7.2.Próba szczelności |  |
| 8. Roboty ziemne |  |
| 9.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |
| II.Załączniki |  |
| 1.Uzgodnienie ZUD nr.1897/2010 z dnia 07.06.2010 |  |
| 2.Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Mosinie 28.01.2010 |  |
| 3.Uzgodnienie z Aquanetem z dnia 24.06.2010 |  |
| 4.Uzgodnienie z Aquanetem z dnia 16.09.2010 |  |
| 5.Uzgodnienie z Urzędem Miejskim w Mosinie |  |
| 6.Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych z dnia 09.06.2010 |  |
| 7.Uzgodnienie z „Nap-Projekt”proj. przebudowy ul.Sowinieckiej |  |
| 8.Uprawnienie projektanta Pawła Wiśniewskiego |  |
| 9.Przynależność do Izby Inżynierskiej Pawła Wiśniewskiego |  |
| 10.Uprawnienia sprawdzającego Janiny Górnej |  |
| 11.Przynależność do Izby Inżynierskiej Janiny Górnej |  |
| 12.Oświadczenie projektanta Pawła Wiśniewskiego |  |
| 13.Oświadczenie sprawdzającego Janiny Górnej |  |
| III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1 Plan sytuacyjno-wysokościowy ( część I) skala 1:500. Rys. 2 Plan sytuacyjno-wysokościowy ( część II) skala 1:500. Rys. 3 Plan sytuacyjno-wysokościowy ( część III) skala 1:500. Rys. 4 Plan sytuacyjno-wysokościowy ( część IV) skala 1:500. Rys. 5 Profil kanalizacji deszczowej D-1(część I) w skali 1:100/500. Rys. 6 Profil kanalizacji deszczowej D-1(część II) w skali 1:100/500. Rys. 7 Profil kanalizacji deszczowej D1-1 w skali 1:100/500. Rys. 8 Profil kanalizacji deszczowej D1-2,D1-3,D1-4 w skali 1:100/500. Rys. 9 Szczegół studni rewizyjnej dn 1000 mm , dn 1200 mm , dn 1500 mm. Rys.10.Przekroje studni D1 , D14a , D41 , D41a.. Rys.11. Plan sytuacyjno-wysokościowy – Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rejon ul.Targowej – ul.Sowińskiego ( I ). Rys. 12. Profil przebudowywanej kanalizacji sanitarnej ( I ). Rys. 13. Szczegół studni nabudowanej dn 1500 mm ( I). Rys. 14. Plan sytuacyjno-wysokościowy – Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rejon ul.Wiosny Ludów – ul.Dembowskiego ( II ). Rys. 14a. Szczegół studni włączeniowej w ul.Wiosny Ludów (II). Rys. 15. Profil przebudowywanej kanalizacji sanitarnej ( II ). Rys.16. Plan sytuacyjno-wysokościowy – Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rejon ul.Brzechwy-ul.Żeromskiego ( III ). Rys. 17. Profil przebudowywanej kanalizacji sanitarnej ( III ). Rys. 18. Plan sytuacyjno-wysokościowy – Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rejon ull.Gałczyśkiego-ul.Sowinieckiego ( IV ). Rys. 19. Profil przebudowywanej kanalizacji sanitarnej ( IV ). Rys. 20. Szczegół studni włączeniowej w ul.Sowinieckiej (IV). Rys. 21. Rysunek technologiczny przebudowy kanału sanitarnego ul.Targowa. Rys.22.Zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego.. Rys.23.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Rys.24.Zabezpieczenie pionowe wykopu. Zestawienie studni. Zestawienie wpustów. |  |

OPIS TECHNICZNY

1. 	Inwestor

Zamawiający: Gmina Mosina

62-050 Mosina  Pl.20 Pazdziernika 1

2. 	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  sieci kanalizacji deszczowej

w Mosinie ul. Gałczyńskiego, Brzechwy, Sowińskiego, Marcinkowskiego

Tuwima, Wiosny Ludów.

- Materiały wyjściowe

-   zlecenie Inwestora –Gmina Mosina

- Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Mosinie w piśmie IK.7041-42-3/09 z dnia 28.01.2010

- Opinia Zakładu Uzgodnienia Dokumentacji nr. 1897/2010 z  06.07.2010

- Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowym z dnia 09.06.2010

- Uzgodnienie z Aquanetem z dnia 24.06.2010

- Uzgodnienie z Aquanetem z dnia 16.09.2010

- Uzgodnienie z „Nap-Projekt”  projektantem przebudowy ulicy Sowinieckiej

- Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia

- Dokumentacja geotechniczna

- Projekt drogowy budowy ulic

- Obowiązujące przepisy i normy

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia dokonane z inwestorem

- Wizje w terenie

- Koncepcja odwodnienia  „Osiedla za Barwą” opracowane przez

- „Techma-Projekt” z roku 04.2004

4.  Warunki gruntowo-wodne

Pod względem geometrycznym badany obszar   jest  fragmentem wysokiej

erozyjno-akumulacyjnej.

Na podstawie wykonanych wierceń można stwierdzić, że podłoże

gruntowe w miejscu  projektowanej kanalizacji deszczowej cechuje się

prostymi warunkami gruntowo-wodnymi występującymi w przypadku

warstw  gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych

do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy

zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu

posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów budowlanych o bardzo

zróżnicowanym zagęszczeniu. Poniżej występują piaszczyste osady

rzeczne i wodnolodowcowe. Wody gruntowej na badanym terenie do 4,0 m

nie stwierdzono. Jedynie w ulicy Sowińskiego  na głębokości 3,80 – 3,90 m

wystąpiły  sączenia wody gruntowej

Ogólnie podłoże pod projektowaną kanalizację deszczową stanowią grunty

o dobrych parametrach mechanicznych

5.  Opis rozwiązań projektowych

5.1. Opis ogólny planowanego przedsięwzięcia

Sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana będzie w Mosinie w ulicach

Gałczyńskiego, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Brzechwy, Tuwima i

Marcinkowskiego  i odprowadzać będzie ścieki z  w/w ulic. Ścieki z

dachów budynków i posesji zlokalizowanych przy ulicach będą

odprowadzone  we własnym zakresie. Jednocześnie wykonywana będzie

ul. Gałczyńskiego. Odwodnienie ulicy będzie zaprojektowane będzie w w/w

projekcie.

5.2. Stan istniejący

Obszar badań objęty projektem położony jest we wschodniej części

Mosiny  w ciągu ulic: Gałczyńskiego, Brzechwy, Marcinkowskiego i

Wiosny Ludów. W ciągu ulicy Gałczyńskiego w pasie drogowym na

początkowym jej odcinku zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni z

płyt betonowych w dalszym jej biegu jezdnia jest o nawierzchni

gruntowej. Po obu stronach jest pobocze trawiaste. Odwodnienie ulic

jest  powierzchniowe. Zabudowa mieszkaniowa częściowa po obu

stronach pasa drogowego. Szerokość pasa drogowego wynosi od

10,0m - do 26,0 m. W pasie drogowym zlokalizowana jest następujące

uzbrojenie: sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna,

gazowa i kanalizacji sanitarnej. Rzędna terenu wynosi od 61,50 m do

63,50 m. Ulice Brzechwy, Wiosny Ludów, Marcinkowskiego posiadają

nawierzchnię gruntową.

5.3  Projektowana kanalizacja deszczowa.

Na podstawie warunków technicznych wydanych przez Urząd Miasta

w Mosinie ścieki deszczowe z w/w ulic należy odprowadzić do istniejącej

studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na skrzyżowaniu

ulic Targowej i Sowińskiego.

5.3.1. Rury

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur  CFW-GRP,  wykonane

z żywicy poliestrowej z wypełniaczem w postaci czystego piasku kwarcowego

zbrojone włóknem szklanym.

Połączenie rur bosych stanowią łączniki FLOWTIME, zapewniają one

elastyczne połączenie z podwójnym przegubem. Elastomerowe pierścienie

uszczelniające osadzone są w sposób nieprzesuwny w rowkach korpusa

łącznika.

Zastosowane średnice rur tworzywowych  w projekcie:

-sieć kanalizacja sanitarna Ø 800x16,5 mm, 700x14,5, Ø 600x 12,7

Ø 500x11,0,  Ø 400x9,0,  Ø Ø 300x6,9

- podłączenie wpustów ulicznych  rury PVC	Ø 200 x mm

    - Studnie

Dla rur o średnicy Ø300-400 mm zastosować studnie Ø1000 mm

-średnicy Ø500-600 mm zastosować studnie Ø1200 mm

-średnicy Ø700-800 mm zastosować studnie Ø1500 mm

Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych  Ø1000 , Ø1200 i Ø1500

o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 wodoszczelnych (W10) i

nasiąkliwości betonu 5 % i mrozoodpornych (F-50). Kręgi łączyć z

elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek

gumowych typu BS. Kręgi powinny być fabrycznie wyposażone w stopnie

włazowe. Stopnie włazowe stosować jako stalowe klamry o długości min. 30

cm  w układzie drabinkowym w powłoce tworzywowej, rozmieszczone w

pionie co 25 do 30 cm, w odległości 15 cm od ścianki studzienki. W zwężce

studni pod włazem ( około 10 cm ) należy montować tzw. poręcz chwytną,

z pręta stalowego ocynkowanego, o średnicy 30 mm – w odległości 7 cm od

ściany. Przejścia kanałów przez ścianki studzienek wykonać w tulejach

ochronnych. Łączenie kręgów jak i przejścia kanałów przez ścianki

studzienek muszą być szczelne w  stopniu uniemożliwiającym infiltrację

wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

Należy stosować włazy kanałowe wentylowane, okrągłe typu ciężkiego

o średnicy dn 600 mm klasy D400(400 kN),korpus z żeliwa o wysokości

min 140 mm, pokrywę wypełnić betonem klasy C35/45, projektuje się włazy

wentylowane. Do regulacji wysokości osadzenia włazu stosować

prefabrykowane pierścienie dystansowe z betonu klasy wytrzymałości

nie niższej niż C35/45, wodoszczelności (W10) i nasiąkliwości betonu 5%.

Dna studzienek powinny być elementem stanowiącym monolityczne

Połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilować

kinetę h= 1,00 Dn z betonu wodoszczelnego oraz osadzić króćce

połączeniowe.  Proponuje się kręgi firmy MATBET Skórzewo lub PEACH

Międzychód lub innych producentów, pod warunkiem spełnienia powyższych

warunków i zaakceptowania przez producenta. Wyrównanie wysokości od

poziomu terenu przy pomocy pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy

zaprawy betonowej grubości do 10 mm.

Projektowana ul. Gałczyńskiego odwadniana będzie poprzez projektowane

wpusty uliczne (studzienki ściekowe – zlokalizowane zgodnie z projektem

drogowym) typowe z osadnikiem, a następnie przy pomocy przykanalików

z rur PVC dn 200 mmx5,9 mm  klasy S o jednolitej i jednorodnej strukturze

ścianki i sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 łączonych na

uszczelkę gumową, wody opadowe zostaną odprowadzone do

projektowanych kanałów deszczowych poprzez projektowane studnie  rewizyjne

dn 1000 i 1200 mm. Studzienki ściekowe wykonać z kręgów

betonowych dn 500 mm wykonanych z betonu C35/45, W8 z zamontowanym

wpustem ulicznym typowym i krawężnikowym-jezdniowym prod. PURATOR

typu P-TOP_W67C,PTOP SELECTA TS/AS .Można zastosować inne

studzienki ściekowe prefabrykowane, pod warunkiem spełnienia powyższych

warunków i zaakceptowania przez projektanta.

5.4.	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Na podstawie danych otrzymanych z Aquanetu występuje kolizje projektowanej

sieci kanalizacji deszczowej z sieciami kanalizacji sanitarnej.

Stwierdzono cztery takie miejsca:

- rejon ulic  Targowej i Sowińskiego - kanał sanitarny dn 800 mm  - I

- rejon ulic  Wiosny Ludów i Dembowskiego – kanał sanitarny dn. 200 mm - II

- rejon ulic Brzechwy i Żeromskiego – kanał dn. 300 mm  - III

- rejon ulic  Gałczyńskiego i Sowinieckiego – kanał dn 200 mm  - IV

I.- W rejonie ul. Targowej i Sowińskiego występującą kolizję należy usunąć poprzez

nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1 (61,98/58,67)

do S2 (61,92/57,29).studni dn 1500 mm .

W celu wyłączenia odcinka Sistn.1-Sistn.2 należy:

a- zamknąć kanał Sistn1-Sistn2 w studni Sistn2 przy zastosowaniu korka

uszczelniającego(np.firmy VETTEL) i przepompować ścieki z Sistn2 do

Sistn.3 przy zastosowaniu  np.pompy Godwin typ 150 HP o wyd. 450 m3/h

b- zamknąć kanał Sistn1-Sistn4 w studni Sistn4 przy zastosowaniu korka

uszczelniającego(np.firmy VETTEL) i przepompować ścieki z Sistn4 do

Sistn.3 przy zastosowaniu  np.pompy Godwin typ 150 HP o wyd. 450 m3/h

c- zamknąć kanał Sistn1-Sistn5 w studni Sistn5 przy zastosowaniu korka

uszczelniającego(np.firmy VETTEL) i opróżnianiu zebranych ścieków przy

pomocy samochodu asenizacyjnego.

d- na czas wykonywanej przebudowy należy mieć do dyspozycji rezerwową

pompę Godwin typ 150 HP o wyd. 450 m3/h.

e- należy zawiadomić mieszkańców o ograniczonym użyciu kanalizacji

sanitarnym w czasie wykonywanego remontu kanału sanitarnego.

Schemat technologii przebudowy kanału sanitarnego przestawiono na rys. nr.21

II.- W rejonie ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego występującą kolizję należy usunąć

poprzez nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1

(61,80/58,14) do S2 (62,48/60,06).studni dn 1000 mm . Podłączenie kanału

sanitarnego dn 200 mm do kolektora dn 600 mm w ul. Wiosny Ludów

wykonano z zastosowaniem tzw „fajki kanalizacyjnej” . W związku z tym należy

zlikwidować w/w „fajkę”. Górny element fajki zabetonować ,a podłączenie

przerobionego kanału  wykonać  wykorzystując dolny otwór fajki.

W okresie przebudowy należy zamknąć przerabiany kanał w Studni S2 z

zastosowaniem korka  pneumatycznego np. firmy „VETTER „. Zebrane ścieki

w studni Sistn2 należy opróżnić stosując  samochód asenizacyjny.

III.- W rejonie ul. Brzechwy i Żeromskiego występującą kolizję należy usunąć

poprzez nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1

(62,63/58,65) do S2 (62,46/59,61).studni dn 1000 mm.

W okresie przebudowy należy zamknąć przerabiany kanał w Studni Sistn2 z

zastosowaniem korka  pneumatycznego np. firmy „VETTER „. Zebrane ścieki

w studni Sistn2 należy opróżnić stosując  samochód asenizacyjny.

IV.- W rejonie ul. Sowinieckiej i Gałczyńskiego występującą kolizję należy usunąć

poprzez   nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1

(62,74/58,98) do S2 (62,72/60,25).studni dn 1000 mm. . Podłączenie kanału

sanitarnego dn 200 mm do kolektora dn 400 mm w ul. Sowinieckiej

wykonano z zastosowaniem tzw „fajki kanalizacyjnej” . W związku z tym należy

zlikwidować w/w „fajkę”. Górny element fajki zabetonować ,a podłączenie

przerobionego kanału  wykonać  wykorzystując dolny otwór fajki.

W okresie przebudowy należy zamknąć przerabiany kanał w Studni Sistn2 z

zastosowaniem korka  pneumatycznego np. firmy „VETTER „. Zebrane ścieki

w studni Sistn2 należy opróżnić stosując  samochód  asenizacyjny.

W rejonie ulic Gałczyńskiego i Sowinieckiego  i Wiosny Ludów i Sowinieckiej

istniała możliwość występienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

z siecią wodociągową dn 800 mm. W związku z tym wystąpiliśmy do Aquanetu

o określenie rzędnych istniejącego wodociągu. Aquanet odpowiedział, że nie

ma  w archiwum  rzędnych lokalizacji w/w wodociągu.

Dlatego przed rozpoczęciem prac należy najpierw wykonać  wykopy próbne

w rejonie kolizji wodociągu i kanalizacji deszczowej  w celu określenie

rzędnych istniejącego wodociągu. Ewentualnie konieczna będzie korekta

rzędnych posadowienia sieci kanalizacji deszczowej .

W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne

wykonywać ręcznie.

Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia przedstawiono na rys. 22 i 23.

Poza tym w trakcie realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość wystąpienia kolizji

kanału deszczowego z przyłączami kanalizacji sanitarnej i wodociągowymi.

Aguanet nie posiada w swoich zasobach wszystkich inwentaryzacji w/w przyłączy.

Na profilach sieci kanalizacji deszczowej zaznaczono „krzyżykiem” możliwe kolizje

z przyłączami .  W związku z tym o wszelkiej napotkanej kolizji przy

wykonywaniu kanału  deszczowego należy zawiadomić Biuro Projektu.

6.Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej.

Do obliczenia miarodajnego natężenia przepływu ścieków deszczowych

przejęto następujący wzór:

Q = q x F x Φ x Ψ

Q – przepływ ścieków deszczowych  /dm3/s/

q – natężenie deszczu miarodajnego  / dm3/s/ha /  przyjęto 130 dm3/s ha

F – powierzchnia zlewni

Φ – współczynnik spływu   przyjęto 0,6

Ψ – współczynnik opóźnienia -  Ψ = 1 /  F  m - 0,4

Obliczenia  są w archiwum Biura Projektów.

Uwaga:

a-Przy doborze średnic i przepływów przyjęto możliwość przyjęcia

ścieków deszczowych z sąsiednich ulic ( na podstawie koncepcji

opracowanej   przez  biuro projektów „Techma-Projekt”)

b-W celu przejęcia części ścieków   z tzw. strefy przemysłowej

na odcinkach D28-D36  zmieniono spadek ułożenia kanału deszczowego

na 1% i zwiększono średnicę z Ø300,400 na Ø 500 mm i na odcinku

D47-D57   zwiększono średnicę z Ø300,400 na Ø 500 mm

6.1 Przyjęte zagłębienie i spadki kanałów.

Zagłębienie kanałów zostało podyktowane możliwością przyjęcia  ścieków

deszczowych z kanałów bocznych i przykanalików. Średnie zagłębienie

kanałów wynosi od 1,2 m do 3,8 m. Spadki kanałów nawiązano do spadku

terenu przy czym mieszczą się one w granicach spadków dopuszczalnych

przewidzianych wytycznymi. Prędkość przepływu w kanałach przyjęto w

granicach 0,65-1,2 m/s

7.  Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót

- Zastosować się do warunków technicznych wydane przez Urząd Miejski w

Mosinie w piśmie IK.7041-42-3/09 z dnia 28.01.2010

- Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z „Warunkami wykonawstwa i

odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II – „Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe”.

- Odbiór sieci należy wykonać zgodnie z pkt. 7.2. Badania przy

odbiorze-wymagania techniczne COBRTI INSTAL ”Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Na materiały użyte do budowy należy posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

-  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia robót

operatorowi sieci   kanalizacyjnej

- Przedstawiciel operatora dokonuje odbioru wykonanych prac w stanie

odkrytym

- Roboty w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji

geodezyjnej   powykonawczej i w terminie 1 miesiąca od daty odbioru

7.1.Montaż rurociągów

Układanie rur na dnie wykopu prowadzić na podłożu odwodnionym.

Rurociąg układać na podsypce piaskowej o grubości 0,15 [m] .

W miejscach prowadzenia sieci pod drogami należy przewidzieć wymianę

gruntu. Wg badań geologicznych  w miejscu prowadzenia woda gruntowa może

wystąpić jedynie w ul. Sowińskiego na głębokości 3,8 m. W przypadku pojawienia się wody gruntowej należy wykonać  odwodnienie za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych wzdłuż wykopu , po obu jego stronach.

Wstępnie proponuje się zastosowanie igłofiltrów Ø  50 mm w rozstawie co 40 m.

Dokładny sposób odwodnienia należy ustalić na budowie.

7.2.Próba szczelności.

Przewody kanalizacyjne oraz studzienki należy poddać badaniom przy odbiorze

zgodnie z normą  PN-92/B-10735. Po ułożeniu przewodu przed jego

zasypaniem  należy wykonać próbę szczelności obejmującą rurociąg i studnie

Zgodnie z normą PN-92/B-10735 sprawdzić należy szczelność układu zarówno

na ekfiltrację i infiltrację.

- Roboty ziemne

Wykopy na całej długości zaprojektowano jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych . Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej.

Ziemię z wykopów należy  wymienić. Szerokość wykopu dla rurociągu wynosi 1,5 m . Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć

Rurociągi układać na głębokości pod poziomem terenu podanej na profilach.

Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego na

szerokości wykopu  i jego otoczeniu, a ziemię w wykopach zagęścić do wartości wskazanej przez Zarządcę drogi. Zabezpieczenie ścian pokazano na rysunkach

Jako zabezpieczenie ścian wykopów należy przyjąć elementy stalowe GZ-4

lub KS-7 o długości 4,0m. Na długości układanych poziomo elementów

stalowych należy zastosować cztery elementy stalowe GZ-4 o długości większej

o 10 cm od głębokości wykopu. Wzdłużniki rozeprzeć rozporami drewnianymi

sosnowymi kl. 21 dn 100. Pierwszą rozporę założyć 0,30 m od góry wykopu

Maksymalny roztaw rozpór wynosi 3,0 m.

9.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności

realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na budowie

kanalizacji deszczowej z rur  wykonanych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Inwestycję zlokalizowano w Mosinie- jest to inwestycja

o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres

prowadzenia robót budowlanych począwszy od wykopów na doprowadzeniu

nawierzchni do stanu początkowego skończywszy.

9.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W ulicach , na których będzie budowana kanalizacja deszczowa nie występują

żadne obiekty budowlane, występuje natomiast infrastruktura podziemna:

kanalizacja sanitarna, energia, sieć wodociągowa, sieć cieplna, telekomunikacja

gaz i kanalizacja deszczowa. W przypadku stwierdzenia występowania

uzbrojenia, prace ziemne w tym rejonie należy prowadzić ręcznie. Istniejące

znaki geodezyjne należy pozostawić w gruncie.

9.3. Wskazania elementów zagospodarowania działki oraz kolejność

realizacji  poszczególnych obiektów.

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników

naruszanych gruntów oraz administratorów istniejącego uzbrojenia pod i

nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami

zawartymi w projekcie budowlanym. Prowadzone wykopy winny być wygrodzo-

ne ogrodzeniem tymczasowym , zabezpieczającym przed dostępem osób

niezwiązanych z realizacją inwestycji-osób postronnych. Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach

i zakazie wstępu na budowę. Prace prowadzone będą w pasie drogowym

drogi gminnej i powiatowej. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich uwag

zawartych w projekcie organizacji ruchu stanowiącym osobne opracowanie,

które  wykonuje wykonawca prac budowlanych.

9.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń

oraz miejsce i czas ich występowania.

Prace przygotowawcze- w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów roboczych oraz placu budowy.

Prace ziemne-należy wykonać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu

projektowanej kanalizacji.

Wykopy pod projektowaną kanalizację deszczową wykonać w przeważającej

części mechanicznie o ścianach pionowych, wykopy ręcznie obowiązują

przy skrzyżowaniach z ewentualnym istniejącym uzbrojeniem.

Roboty ziemne prowadzić koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,4 m3.

Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć. Przy zasypaniu należy

uzyskać wskaźnik zagęszczenia  wartości wskazany przez Zarządcę drogi.

Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem- wszystkie zachodzące skrzyżowania

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazano na profilu podłużnym

projektowanego rurociągu. Kolidujące przewody należy podwiesić. W miejscach

kolizji roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty  szczególnie niebezpieczne nie występują. Należy jednak bezwzględnie

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenie robót

ziemnych. Przy realizacji zadania obowiązuje  Rozporządzenie Ministra

Infrastrukturyz dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.Ustaw nr.47 z 2003r poz 401)

9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W oparciu o powyższą informację Kierownik Budowy zobowiązany jest sporzą-

dzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed ich rozpoczę-

ciem.